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Αριθμ.πρωτ.:7611-22/10/2019
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 219.000,00 €
Κ.Α: 60-7135.001
Κ.Α: 10-7135.006
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 Η παρούσα μελέτη αφορά τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που πρέπει να τοποθετηθούν/εγκατασταθούν στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιωαννιτών σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και τεχνικές περιγραφές του τμήματος Πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων. Οι εγκεκριμένες μελέτες και τεχνικές περιγραφές θα δοθούν στον ανάδοχο με την υπογραφή της σύμβασης.
Η συνολική  δαπάνη των  εργασιών,  ανέρχεται στο ποσό των 219.00,00 ευρώ εκ των οποίων 42.387,10 ευρώ για Φ.Π. Α . 

Ειδικότερα και σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας που εκπονήθηκαν για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ιωαννιτών απαιτούνται οι ακόλουθες προμήθειες και εργασίες:
· 1ος βρεφονηπιακός σταθμός (Χριστόφορου Ζωΐδη 1): 
 - φορητά μέσα πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης, πυροσβεστήρες   
  διοξειδίου του άνθρακα)
- πυροπροστασία λεβητοστασίου με πυροσβεστήρες οροφής
- αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
- αυτόματο σύστημα κατάσβεσης με νερό από το δίκτυο πόλης
- αυτόματο και χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας κινδύνου
· 2ος παιδικός σταθμός (Πυρσινέλλα 23):
- φορητά μέσα πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης, πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα)
- πυροπροστασία λεβητοστασίου με πυροσβεστήρες οροφής
- αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
- αυτόματο και χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας κινδύνου
· 3ος παιδικός σταθμός (Γ. Γαζή 2):
-φορητά μέσα πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης, πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα)
- πυροπροστασία λεβητοστασίου με πυροσβεστήρες οροφής
- αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
- αυτόματο και χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας κινδύνου
· 7ος παιδικός σταθμός (Πουκεβίλ και Βαλαωρίτου):
-φορητά μέσα πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης, πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα)
- πυροπροστασία λεβητοστασίου με πυροσβεστήρες οροφής
- αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
- αυτόματο και χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας κινδύνου
· 8ος βρεφονηπιακός σταθμός (Β.Κόντου 7, Σεισμόπληκτα):
-φορητά μέσα πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης, πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα)
- πυροπροστασία λεβητοστασίου με σύστημα ολικής κατάκλισης ξηράς σκόνης
- αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
- αυτόματο σύστημα κατάσβεσης με νερό από το δίκτυο πόλης
- αυτόματο και χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας κινδύνου
· 1ος βρεφονηπιακός σταθμός (Κάλβου 4):
-φορητά μέσα πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης, πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα)
- πυροπροστασία λεβητοστασίου με πυροσβεστήρες οροφής
- αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
- αυτόματο και χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας κινδύνου
· 2ος βρεφονηπιακός σταθμός (Ζαγορίου 2):
-φορητά μέσα πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης, πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα)
- πυροπροστασία λεβητοστασίου με πυροσβεστήρες οροφής
- αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
- αυτόματο σύστημα κατάσβεσης με νερό από το δίκτυο πόλης
- αυτόματο και χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας κινδύνου
- πυράντοχος διαχωρισμός κλιμακοστασίου από υπόλοιπο κτήριο
· 7ος βρεφονηπιακός σταθμός (Κουτσελιό):
- φορητά μέσα πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης, πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα)
- πυροπροστασία λεβητοστασίου με πυροσβεστήρες οροφής
- αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
- αυτόματο σύστημα κατάσβεσης με νερό από το δίκτυο πόλης
- αυτόματο και χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας κινδύνου
· 3ος βρεφονηπιακός σταθμός (Μολοσσών):
-φορητά μέσα πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης, πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα)
- πυροπροστασία λεβητοστασίου με σύστημα ολικής κατάκλισης ξηράς σκόνης
- αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
- αυτόματο σύστημα κατάσβεσης με νερό από το δίκτυο πόλης
- αυτόματο και χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας κινδύνου
· 10ος βρεφονηπιακός σταθμός (Πέραμα):
-φορητά μέσα πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης, πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα)
- πυροπροστασία λεβητοστασίου με σύστημα ολικής κατάκλισης ξηράς σκόνης
- αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
- αυτόματο σύστημα κατάσβεσης με νερό από το δίκτυο πόλης
- αυτόματο και χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας κινδύνου
· 9ος παιδικός σταθμός (Αμπελιά):
-φορητά μέσα πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης, πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα)
- πυροπροστασία λεβητοστασίου με πυροσβεστήρες οροφής
- αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
- αυτόματο και χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας κινδύνου
· 9ος βρεφονηπιακός σταθμός (Πόντου Ηρακλείας 3α, Ανατολή):
-φορητά μέσα πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης, πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα)
- πυροπροστασία λεβητοστασίου με σύστημα ολικής κατάκλισης ξηράς σκόνης
- αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
- αυτόματο σύστημα κατάσβεσης με νερό από το δίκτυο πόλης
- αυτόματο και χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας κινδύνου
· 13ος βρεφονηπιακός σταθμός (Κατσικά):
-φορητά μέσα πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης, πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα)
- πυροπροστασία λεβητοστασίου με σύστημα ολικής κατάκλισης ξηράς σκόνης
- αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
- αυτόματο σύστημα κατάσβεσης με νερό από το δίκτυο πόλης
- αυτόματο και χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας κινδύνου
· 4ος παιδικός σταθμός (Εθν.Αντιστάσεως 63, Καρδαμίτσια):
-φορητά μέσα πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης, πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα)
- πυροπροστασία λεβητοστασίου με σύστημα ολικής κατάκλισης ξηράς σκόνης
- αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
- αυτόματο σύστημα κατάσβεσης με νερό από το δίκτυο πόλης
- αυτόματο και χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας κινδύνου 
· 6ος βρεφονηπιακός σταθμός (Δομπόλη και Λουκέρεως):
 - φορητά μέσα πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης, πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα)
- πυροπροστασία λεβητοστασίου με σύστημα ολικής κατάκλισης ξηράς σκόνης
- αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
- αυτόματο σύστημα κατάσβεσης με νερό από το δίκτυο πόλης
- αυτόματο και χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας κινδύνου
- πυράντοχη επίστρωση ξύλινων επιφανει`ών
· Παιδικός σταθμός Λογγάδων:
-φορητά μέσα πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης, πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα)
- πυροπροστασία λεβητοστασίου με πυροσβεστήρες οροφής
- αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
- αυτόματο και χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας κινδύνου
· Παιδικός σταθμός Δροσοχωρίου:
-φορητά μέσα πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης, πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα)
- πυροπροστασία λεβητοστασίου με πυροσβεστήρες οροφής
- αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
- αυτόματο και χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας κινδύνου
· Παιδικός σταθμός Σταυρακίου:
-φορητά μέσα πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης, πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα)
- πυροπροστασία λεβητοστασίου με σύστημα ολικής κατάκλισης ξηράς σκόνης
- αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
- αυτόματο και χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας κινδύνου
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Ιωάννινα, Οκτώβριος 2019
Οι Μελετητές Μηχανικοί



Γιώργος Οικονόμου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός


Ειρήνη Αραμπατζή
Μηχανολόγος Μηχανικός
	
Ιωάννινα Οκτώβριος 2019
ΕΛΕΧΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη τμήματος
Μελετών & Τεχνικών Έργων





 Χατζηαντωνίου Μαρία
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
	Ιωάννινα Οκτώβριος 2019
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 




 Μπρίκος Ορέστης
Πολιτικός Μηχανικός
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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ


ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
	Α/Α
	Είδος Εργασίας
	Κωδικός Άρθρου
	Αρ. Τιμ.
	Κωδ. Αναθεώρησης 
	Μονάδα
	Ποσότητα

	
	1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

	1. 1ΠΠΠ1
	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας αυτόνομο Φωτισμού και σήμανσης οδεύσεων διαφυγής επίμηκες, προστασίας ΙΡ 20 Με λαμπτήρα φθορισμού 8 W και συσωρευτή 3,6 V/1,5 Ah, αυτονομίας 90 min 
	ΑΤΗΕ Ν8971. 1
	01
	ΗΛΜ 59
	ΤΕΜ
	190,00

	2
	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα,φορητός, γομώσεως 5kg 
	ΗΜΧ Ν8202.2
	02
	ΗΛΜ 59
	ΤΕΜ
	19,00

	3
	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa,φορητός, γομώσεως 6kg πλήρης 
	ΗΜΧΝ8201.1.2
	03
	ΗΛΜ 59
	ΤΕΜ
	26,00

	4
	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa,φορητός, γομώσεως 12kg πλήρης 
	ΗΜΧΝ8201.1.3
	04
	ΗΛΜ 59
	ΤΕΜ
	15,00

	5
	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa,οροφής, γομώσεως 12kg πλήρης 
	ΗΜΧΝ8201.1.4
	05
	ΗΛΜ 59
	ΤΕΜ
	10,00

	6
	Σύστημα κατάσβεσης λεβητοστασίου αποτελούμενο από δύο φιάλες ξηράς σκόνης των 25kg
	ΗΜΧ8205.1.2
	06
	ΗΛΜ 59
	ΤΕΜ
	4,00

	7
	Σύστημα κατάσβεσης λεβητοστασίου αποτελούμενο από τρεις φιάλες ξηράς σκόνης των 25kg
	ΗΜΧ8205.1.3
	07
	ΗΛΜ 59
	ΤΕΜ
	1,00

	8
	Πίνακας πυρανίχνευσης
	ΗΜΧ Ν8840.1.2
	08
	ΗΛΜ 59
	ΤΕΜ
	18,00

	9
	Υαλόφρακτο κομβιο συναγερμού
	ΗΜΧ Ν8809.1
	09
	ΗΛΜ 59
	ΤΕΜ
	22,00

	10
	φαροσειρήνα Πυρανίχνευσης
	ΗΜΧ Ν8883
	10
	ΗΛΜ 60
	ΤΕΜ
	32,00

	11
	φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού απλός
	ΗΜΧ Ν9532.2
	11
	ΗΛΜ 62
	ΤΕΜ
	290,00

	12
	θερμοδιαφορικός ανιχνευτής απλός
	ΗΜΧ Ν9532.3
	12
	ΗΛΜ 62
	ΤΕΜ
	18,00

	13
	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 1 ins και πάχους 3.25 mm, ΙSO- MEDIUM  βαρής (πράσινη ετικέτα) 
	ΑΤΗΕ Ν8036.3
	13
	ΗΛΜ 5
	Μ
	1.400,00

	14
	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 1 1/4 ins και πάχους 3.25 mm, ΙSO- MEDIUM  βαρής (πράσινη ετικέτα) 
	ΑΤΗΕ Ν8036.3
	14
	ΗΛΜ 5
	Μ
	60,00

	15
	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 1 1/2 ins και πάχους 3.25 mm, ΙSO- MEDIUM  βαρής (πράσινη ετικέτα) 
	ΑΤΗΕ Ν8036.3
	15
	ΗΛΜ 5
	Μ
	315,00

	16
	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 2 ins και πάχους 3.25 mm, ΙSO- MEDIUM  βαρής (πράσινη ετικέτα) 
	ΑΤΗΕ Ν8036.3
	16
	ΗΛΜ 5
	Μ
	1.200,00

	17
	Κεφαλή καταιονισμού νερού
	ΑΤΗΕ Ν8209
	17
	ΗΛΜ 5
	ΤΕΜ
	490,00

	18
	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες μονόφυλλες
	ΟΙΚ 6236
	18
	ΟΙΚ 6236
	Μ2
	7,92

	19
	Αντιπυρικό βερνίκι επάλειψης ξυλίνων επιφανειών
	ΟΙΚ Ν77.94
	19
	ΟΙΚ 7744
	KG
	20,00

	20
	Πυροσβεστική φωλιά
	ΑΤΗΕ Ν8204.1.1
	20
	ΗΛΜ 20
	ΤΕΜ
	40,00

	21
	Εσωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και διπλή γυψοσανίδα
	ΟΙΚ 4713
	21
	ΟΙΚ 4713
	Μ2
	60,00

	22
	Υλικά ελέγχου πυρόσβεσης
	ΗΛΜ 5
	22
	ΗΛΜ 5
	ΤΕΜ
	9,00

	23
	Κανάλι καλωδίων πλαστικό 16Χ25mm
	ΗΜΧ Ν8766.1
	23
	ΗΛΜ 46
	M
	2.500,00

	24
	Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Καλώδιο ΝΥΜ διατομής: 3 Χ 1,5mm2 
	ΗΜΧ Ν9336.1
	24
	ΗΛΜ 46
	M
	1.300,00

	25
	Διπολικό καλώδιο Licyi διατομής 2Χ1,5mm2
	ΗΜΧ Ν8766.2
	25
	ΗΛΜ 46
	M
	2.500,00

	
	2 . ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

	26
	Εγκατάσταση φωτιστικού ασφαλείας
	ΑΤΗΕ Ν8971.1.1
	26
	ΗΛΜ 59
	ΤΕΜ
	190,00

	27
	Εγκατάσταση πίνακα πυρανίχνευσης
	ΗΜΧ Ν8840.1.3
	27
	ΗΛΜ 59
	ΤΕΜ
	18,00

	28
	εγκατάσταση φωτοηλεκτρικού ανιχνευτή καπνού ή θερμοδιαφορικού ανιχνευτή
	ΗΜΧ Ν9532.2.1
	28
	ΗΛΜ 62
	ΤΕΜ
	308,00

	29
	Εγκατάσταση σωλήνωσης σιδηροσωλήνα 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
	ΑΤΗΕ Ν8036.3.1
	29
	ΗΛΜ 5
	Μ
	2.975,00

	30
	Εγκατάσταση κεφαλών καταιονισμού ύδατος
	ΑΤΗΕ Ν 8209.1
	30
	ΗΛΜ 19
	ΤΕΜ
	490,00

	31
	Εγκατάσταση πυροσβεστικής φωλιάς
	ΑΤΗΕ Ν8204.1.2
	31
	ΗΛΜ 20
	ΤΕΜ
	40,00

	32
	Εγκατάσταση ηλεκτρολογικού καναλιού
	ΗΜΧ Ν8739.3.1
	32
	ΗΛΜ 46
	Μ
	2.500,00

	33
	Εγκατάσταση καλωδίου ΝΥΜ 3Χ1,5
	ΗΜΧ Ν9336.1.1.
	33
	ΗΛΜ 46
	Μ
	1.300,00

	34
	Εγκατάσταση καλωδίου LyCiy 2X1,5
	ΗΜΧ Ν8766.2.1
	34
	ΗΛΜ 46
	Μ
	2.500,00

	35
	Εγκατάσταση πυροσβεστήρων
	ΗΜΧΝ8201.1.5
	35
	ΗΛΜ 59
	ΤΕΜ
	70,00

	36
	Εγκατάσταση σφαροσειρήνας και κομβίου αναγγελίας πυρκαγιάς
	ΗΛΜΝ8809.2
	36
	ΗΛΜ 59
	ΤΕΜ
	54,00

	37
	Επάλειψη αντιπυρικού υγρού
	ΟΙΚ77.94
	37
	ΟΙΚ 7744
	ΚG
	20,00

	38
	Τοποθέτηση πυράντοχης θύρας
	
	38
	ΟΙΚ6236
	Μ2
	7,92

	39
	Εγκατάσταση υλικών ελέγχου πυρόσβεσης
	
	39
	ΗΛΜ 5
	ΤΕΜ
	9,00

	40
	Εργασία τοποθέτησης εσωτερικών τοιχοπετασμάτων με μεταλλικό σκελετό και διπλή γυψοσανίδα
	ΟΙΚ4713
	40
	ΟΙΚ4713 
	Μ2
	60,00




	
Ιωάννινα, Οκτώβριος 2019
Οι Μελετητές Μηχανικοί



Γιώργος Οικονόμου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός


Ειρήνη Αραμπατζή
Μηχανολόγος Μηχανικός
	
Ιωάννινα Οκτώβριος 2019
ΕΛΕΧΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη τμήματος
Μελετών & Τεχνικών Έργων





 Χατζηαντωνίου Μαρία
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
	Ιωάννινα Οκτώβριος 2019
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 




 Μπρίκος Ορέστης
Πολιτικός Μηχανικός
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	[bookmark: _Hlk22041509]ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
	Α/Α
	Είδος Εργασίας
	Κωδικός Άρθρου
	Αρ. Τιμ.
	Κωδ. Αναθεώρησης 
	Μονά-
δα
	Ποσότη-τα
	Τιμή
	Δαπάνη

	
	
	
	
	
	
	
	( € )
	Μερική
( € )
	Ολική
( € )

	
	1.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

	1
	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας αυτόνομο Φωτισμού και σήμανσης οδεύσεων διαφυγής επίμηκες, προστασίας ΙΡ 20 Με λαμπτήρα φθορισμού 8 W και συσωρευτή 3,6 V/1,5 Ah, αυτονομίας 90 min 
	ΑΤΗΕ Ν8971. 1
	01
	ΗΛΜ 59
	ΤΕΜ
	190,00
	34,00
	6.460,00
	

	2
	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα,φορητός, γομώσεως 5kg 
	ΗΜΧ Ν8202.2
	02
	ΗΛΜ 59
	ΤΕΜ
	19,00
	69,00
	1.311,00
	

	3
	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa,φορητός, γομώσεως 6kg πλήρης 
	ΗΜΧΝ8201.1.2
	03
	ΗΛΜ 59
	ΤΕΜ
	26,00
	37,00
	962,00
	

	4
	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa,φορητός, γομώσεως 12kg πλήρης 
	ΗΜΧΝ8201.1.3
	04
	ΗΛΜ 59
	ΤΕΜ
	15,00
	59,00
	885,00
	

	5
	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa,οροφής, γομώσεως 12kg πλήρης 
	ΗΜΧΝ8201.1.4
	05
	ΗΛΜ 59
	ΤΕΜ
	10,00
	68,00
	680,00
	

	6
	Σύστημα κατάσβεσης λεβητοστασίου αποτελούμενο από δύο φιάλες ξηράς σκόνης των 25kg
	ΗΜΧ8205.1.2
	06
	ΗΛΜ 59
	ΤΕΜ
	4,00
	1.250,00
	5.000,00
	

	7
	Σύστημα κατάσβεσης λεβητοστασίου αποτελούμενο από τρεις φιάλες ξηράς σκόνης των 25kg
	ΗΜΧ8205.1.3
	07
	ΗΛΜ 59
	ΤΕΜ
	1,00
	1.450,00
	1.450,00
	

	8
	Πίνακας πυρανίχνευσης
	ΗΜΧ Ν8840.1.2
	08
	ΗΛΜ 59
	ΤΕΜ
	18,00
	372,00
	6.696,00
	

	9
	Υαλόφρακτο κομβιο συναγερμού
	ΗΜΧ Ν8809.1
	09
	ΗΛΜ 59
	ΤΕΜ
	22,00
	18,00
	396,00
	

	10
	φαροσειρήνα Πυρανίχνευσης
	ΗΜΧ Ν8883
	10
	ΗΛΜ 60
	ΤΕΜ
	32,00
	51,00
	1.632,00
	

	11
	φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού απλός
	ΗΜΧ Ν9532.2
	11
	ΗΛΜ 62
	ΤΕΜ
	290,00
	31,00
	8.990,00
	

	12
	θερμοδιαφορικός ανιχνευτής απλός
	ΗΜΧ Ν9532.3
	12
	ΗΛΜ 62
	ΤΕΜ
	18,00
	29,00
	522,00
	

	13
	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 1 ins και πάχους 3.25 mm, ΙSO- MEDIUM  βαρής (πράσινη ετικέτα) 
	ΑΤΗΕ Ν8036.3
	13
	ΗΛΜ 5
	Μ
	1.400,00
	9,06
	12.684,00
	

	14
	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 1 1/4 ins και πάχους 3.25 mm, ΙSO- MEDIUM  βαρής (πράσινη ετικέτα) 
	ΑΤΗΕ Ν8036.3
	14
	ΗΛΜ 5
	Μ
	60,00
	11,73
	703,80
	

	15
	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 1 1/2 ins και πάχους 3.25 mm, ΙSO- MEDIUM  βαρής (πράσινη ετικέτα) 
	ΑΤΗΕ Ν8036.3
	15
	ΗΛΜ 5
	Μ
	315,00
	13,68
	4.309,20
	

	16
	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 2 ins και πάχους 3.25 mm, ΙSO- MEDIUM  βαρής (πράσινη ετικέτα) 
	ΑΤΗΕ Ν8036.3
	16
	ΗΛΜ 5
	Μ
	1.200,00
	18,51
	22.212,00
	

	17
	Κεφαλή καταιονισμού νερού
	ΑΤΗΕ Ν8209
	17
	ΗΛΜ 5
	ΤΕΜ
	490,00
	12,00
	5.880,00
	

	18
	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες μονόφυλλες
	ΟΙΚ 6236
	18
	ΟΙΚ 6236
	Μ2
	7,92
	250,00
	1.980,00
	

	19
	Αντιπυρικό βερνίκι επάλειψης ξυλίνων επιφανειών
	ΟΙΚ Ν77.94
	19
	ΟΙΚ 7744
	KG
	20,00
	95,00
	1.900,00
	

	20
	Πυροσβεστική φωλιά
	ΑΤΗΕ Ν8204.1.1
	20
	ΗΛΜ 20
	ΤΕΜ
	40,00
	76,00
	3.040,00
	

	21
	Εσωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και διπλή γυψοσανίδα
	ΟΙΚ 4713
	21
	ΟΙΚ 4713
	Μ2
	60,00
	27,00
	1.620,00
	

	22
	Υλικά ελέγχου πυρόσβεσης
	ΗΛΜ 5
	22
	ΗΛΜ 5
	ΤΕΜ
	9,00
	627,91
	5.651,19
	

	23
	Κανάλι καλωδίων πλαστικό 16Χ25mm
	ΗΜΧ Ν8766.1
	23
	ΗΛΜ 46
	M
	2.500,00
	0,58
	1.450,00
	

	24
	Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Καλώδιο ΝΥΜ διατομής: 3 Χ 1,5mm2 
	ΗΜΧ Ν9336.1
	24
	ΗΛΜ 46
	M
	1.300,00
	1,00
	1.300,00
	

	25
	Διπολικό καλώδιο Licyi διατομής 2Χ1,5mm2
	ΗΜΧ Ν8766.2
	25
	ΗΛΜ 46
	M
	2.500,00
	1,00
	2.500,00
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ
	100.214,19
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	

	26
	Εγκατάσταση φωτιστικού ασφαλείας
	ΑΤΗΕ Ν8971.1.1
	26
	ΗΛΜ 59
	ΤΕΜ
	190,00
	10,00
	1.900,00
	

	27
	Εγκατάσταση πίνακα πυρανίχνευσης
	ΗΜΧ Ν8840.1.3
	27
	ΗΛΜ 59
	ΤΕΜ
	18,00
	600,00
	10.800,00
	

	28
	εγκατάσταση φωτοηλεκτρικού ανιχνευτή καπνού ή θερμοδιαφορικού ανιχνευτή
	ΗΜΧ Ν9532.2.1
	28
	ΗΛΜ 62
	ΤΕΜ
	308,00
	11,00
	3.388,00
	

	29
	Εγκατάσταση σωλήνωσης σιδηροσωλήνα 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
	ΑΤΗΕ Ν8036.3.1
	29
	ΗΛΜ 5
	Μ
	2.975,00
	10,00
	29.750,00
	

	30
	Εγκατάσταση κεφαλών καταιονισμού ύδατος
	ΑΤΗΕ Ν 8209.1
	30
	ΗΛΜ 19
	ΤΕΜ
	490,00
	6,00
	2.940,00
	

	31
	Εγκατάσταση πυροσβεστικής φωλιάς
	ΑΤΗΕ Ν8204.1.2
	31
	ΗΛΜ 20
	ΤΕΜ
	40,00
	30,00
	1.200,00
	

	32
	Εγκατάσταση ηλεκτρολογικού καναλιού
	ΗΜΧ Ν8739.3.1
	32
	ΗΛΜ 46
	Μ
	2.500,00
	5,00
	12.500,00
	

	33
	Εγκατάσταση καλωδίου ΝΥΜ 3Χ1,5
	ΗΜΧ Ν9336.1.1.
	33
	ΗΛΜ 46
	Μ
	1.300,00
	3,00
	3.900,00
	

	34
	Εγκατάσταση καλωδίου LyCiy 2X1,5
	ΗΜΧ Ν8766.2.1
	34
	ΗΛΜ 46
	Μ
	2.500,00
	3,50
	8.750,00
	

	35
	Εγκατάσταση πυροσβεστήρων
	ΗΜΧΝ8201.1.5
	35
	ΗΛΜ 59
	ΤΕΜ
	70,00
	0,60
	42,00
	

	36
	Εγκατάσταση σφαροσειρήνας και κομβίου αναγγελίας πυρκαγιάς
	ΗΛΜΝ8809.2
	36
	ΗΛΜ 59
	ΤΕΜ
	54,00
	0,50
	27,00
	

	37
	Επάλειψη αντιπυρικού υγρού
	ΟΙΚ77.94
	37
	ΟΙΚ 7744
	ΚG
	20,00
	2,60
	52,00
	

	38
	Τοποθέτηση πυράντοχης θύρας
	
	38
	ΟΙΚ6236
	Μ2
	7,92
	12,59
	99,71
	

	39
	Εγκατάσταση υλικών ελέγχου πυρόσβεσης
	
	39
	ΗΛΜ 5
	ΤΕΜ
	9,00
	50,00
	450,00
	

	40
	Εργασία τοποθέτησης εσωτερικών τοιχοπετασμάτων με μεταλλικό σκελετό και διπλή γυψοσανίδα
	ΟΙΚ4713
	40
	ΟΙΚ4713 
	Μ2
	60,00
	10,00
	600,00
	

	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ
	76.398,71€
	

	
	 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
	176.612,90€

	
	 
ΦΠΑ
	24%
	42.387,10€

	
	 
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	219.000,00€




	
Ιωάννινα, Οκτώβριος 2019
Οι Μελετητές Μηχανικοί



Γιώργος Οικονόμου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός


Ειρήνη Αραμπατζή
Μηχανολόγος Μηχανικός
	
Ιωάννινα Οκτώβριος 2019
ΕΛΕΧΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη τμήματος
Μελετών & Τεχνικών Έργων





 Χατζηαντωνίου Μαρία
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
	Ιωάννινα Οκτώβριος 2019
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 




 Μπρίκος Ορέστης
Πολιτικός Μηχανικός
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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ


ΑΡΘΡΑ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Α.Τ. 1
Φωτιστικό σώμα ασφαλείας αυτόνομο φωτισμού και σήμανσης οδεύσεων διαφυγής επίμηκες, προστασίας ΙΡ 20 Με λαμπτήρα φθορισμού 8 W και συσωρευτή 3,6 V/1,5 Ah, αυτονομίας 90 min 
Σχ. ΑΤΗΕ Ν8971. 1
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου φωτιστικού σώματος ασφαλείας αυτόνομου, φωτισμού και σήμανσης οδεύσεων διαφυγής επίμηκες, προστασίας ΙΡ 20. Με λαμπτήρα φθορισμού 8 W και συσωρευτή 3,6 V/1,5 Ah, αυτονομίας 90 min Φωτιστικό ασφαλείας αυτόνομο, φωτισμού και σήμανσης οδεύσεων διαφυγής, με λαμπτήρες και διαφανές κάλυμμα, τοίχου ή οροφής, συνεχούς λειτουργίας, με κύρια τροφοδοσία 230 VAC από το δίκτυο και εφεδρική, από μονάδα επαναφορτιζόμενου συσσωρευτή Νi-Cd, διάταξη αυτόματης μεταγωγής, κομβίο ελέγχου και ένδειξη LED φόρτισης, σύμφωνο προς τις απαιτήσεις των ΕΝ 60598 και ΕΝ 61000, πλήρες, αποτελούμενο από βάση με ενσωματωμένα όργανα αφής, μονάδα εφεδρικής τροφοδοσίας με συσσωρευτή, λοιπές διατάξεις, λαμπτήρα και λοιπά υλικά και μικροϋλικά.
[bookmark: _Hlk20909843]Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα τέσσερα ευρώ (Αριθμητικώς): 34,00€

Α.Τ. 2
Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γομώσεως 5kg 
ΗΜΧ Ν8202.2
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59
Πρόμήθεια, μεταφορά επί τόπου υροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα,φορητός, γομώσεως 5kg πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως) :  εξήντα εννέα ευρώ (Αριθμητικώς): 69,00 €

Α.Τ. 3
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου  Pa, φορητός, γομώσεως 6kg πλήρης 
ΗΜΧ Ν8201.1.2
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Pa,φορητός, γομώσεως 6kg πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως):  τριάντα επτά ευρώ (Αριθμητικώς): 37,00 €

Α.Τ. 4
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa, φορητός, γομώσεως 12kg πλήρης 
ΗΜΧ Ν8201.1.3
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59
Πρόμήθεια, μεταφορά επί τόπου πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Pa,φορητός, γομώσεως 12kg πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως) :  πενήντα εννέα ευρώ (Αριθμητικώς): 59,00 €

Α.Τ. 5
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa, οροφής, γομώσεως 12kg πλήρης 
ΗΜΧ Ν8201.1.4
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59
Πρόμήθεια, μεταφορά επί τόπου πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Pa οροφής, για λεβητοστάσια, γομώσεως 12kg πλήρης, με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεως του στην οροφή.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως) :  εξήντα οκτώ ευρώ (Αριθμητικώς): 68,00 €

Α.Τ 6
Σύστημα κατάσβεσης λεβητοστασίου αποτελούμενο από δυο 2 φιάλες ξηράς σκόνης των 25kg
ΗΜΧ Ν8205.1.2
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59
[bookmark: _Hlk20307557]Σύστημα κατάσβεσης λεβητοστασίου, ξηράς σκόνης αποτελούμενο από συστοιχία 2 φιαλών κόνεως τύπου Pa των 25kg έκαστη, τα ακροφύσια εκτόξευσης, τον ηλεκτρικό ενεργοποιητή, σωληνώσεις υψηλής πίεσης, καλωδιώσεις, κομβία χειροκίνητης ενεργοποίησης και ακύρωσης κατάσβεσης, σειρήνα συναγερμού με φωτεινό επαναλήπτη, τους συνδέσμους και όλα τα υλικά και εξαρτήματα στήριξης, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως) :  χίλια διακόσια πενήντα  ευρώ (Αριθμητικώς): 1.250,00 €

Α.Τ. 7
Σύστημα κατάσβεσης λεβητοστασίου αποτελούμενο από τρείς 3 φιάλες ξηράς σκόνης των 25kg
ΗΜΧ Ν8205.1.3
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59
Σύστημα κατάσβεσης λεβητοστασίου, ξηράς σκόνης αποτελούμενο από συστοιχία 3 φιαλών κόνεως τύπου Pa των 25kg έκαστη, τα ακροφύσια εκτόξευσης, τον ηλεκτρικό ενεργοποιητή, σωληνώσεις υψηλής πίεσης, καλωδιώσεις, κομβία χειροκίνητης ενεργοποίησης και ακύρωσης κατάσβεσης, σειρήνα συναγερμού με φωτεινό επαναλήπτη, τους συνδέσμους και όλα τα υλικά και εξαρτήματα στήριξης, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως) :  χίλια τετρακόσια πενήντα ευρώ (Αριθμητικώς): 1.450,00 €

Α.Τ. 8
Πίνακας πυρανίχνευσης
ΗΜΧ 8840.1.2
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59
[bookmark: _Hlk20909650]Προμήθεια πίνακα πυρανίχνευσης 8 ζωνών, συµβατικού, µε έλεγχο βραχυκυκλώµατος και κοµµένης γραµµής, µε δύο κυκλώµατα εξόδου, επιπλέον εξόδους alarm, fault, γενικό, µε ενδεικτικά led (alarm-fault µπαταρίας-ζωνών), το τροφοδοτικό και τις µπαταρίες 12V κλειστού τύπου, αυτονοµίας τουλάχιστον 30h, δηλαδή προµήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση των εισερχοµένων και εξερχοµένων γραµµών. Ο πίνακας θα συνοδεύεται από σχέδιο αντιστοίχισης ζωνών. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως):  τριακόσια εβδομήντα δύο ευρώ (Αριθμητικώς): 372,00 €




Α.Τ. 9
Υαλόφρακτο κομβίο συναγερμού
ΗΜΧ Ν8809.1
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59
Προμήθεια κομβίου (µπουτόν) πυρανίχνευσης χειροκίνητου συναγερµού (ηλεκτρικός αγγελτήρας πυρκαγιάς), συµβατικού τύπου, µε επαναφορά, κόκκινου χρώµατος και προσκόμιση. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως) :  δεκαοκτώ ευρώ (Αριθμητικώς): 18,00 €

Α.Τ. 10
Φαροσειρήνα πυρανίχνευσης
ΗΜΧ Ν8883
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 60
Προμήθεια και προσκόμιση φαροσειρήνας πυρανίχνευσης.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως) :  πενήντα ένα ευρώ (Αριθμητικώς): 51,00 €

Α.Τ. 11
Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού απλός
ΗΜΧ Ν9532.2
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 62
Προμήθεια και προσκόμιση ανιχνευτή καπνού οπτικού, συµβατικού τύπου, µε ενδεικτικό led λειτουργίας, µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως) :  τριάντα ένα ευρώ (Αριθμητικώς): 31,00 €

Α.Τ. 12
Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής απλός
ΗΜΧ Ν9532.3
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 62
Προμήθεια και προσκόμιση θερμοδιαφορικού ανιχνευτή καπνού, µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως):  είκοσι εννέα ευρώ (Αριθμητικώς): 29,00 €

Α.Τ. 13
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 1 ins και πάχους 3.25 mm, ΙSO- MEDIUM  βαρής (πράσινη ετικέτα) 
ΑΤΗΕ Ν8036.3
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5
Προμήθεια σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου με ραφή Φ 1 ins και πάχους 3.25 mm, ΙSO- MEDIUM  βαρής (πράσινη ετικέτα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλήν ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m, και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ.) επί τόπου του χώρου που θα υποδειχθεί από τον Δήμο Ιωαννιτών.
Τιμή ανά μέτρο (μ.)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως) :  εννέα ευρώ και έξι λεπτά (Αριθμητικώς): 9,06 €

Α.Τ. 14
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 1 ¼   ins και πάχους 3.25 mm, ΙSO- MEDIUM  βαρής (πράσινη ετικέτα) 
ΑΤΗΕ Ν8036.3
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5
Προμήθεια σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου με ραφή Φ 1 ¼  ins και πάχους 3.25 mm, ΙSO- MEDIUM  βαρής (πράσινη ετικέτα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλήν ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m, και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ.) επί τόπου του χώρου που θα υποδειχθεί από τον Δήμο Ιωαννιτών.
Τιμή ανά μέτρο (μ.)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως) :  έντεκα ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (Αριθμητικώς): 11,73 €

Α.Τ. 15
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 1 ½  ins και πάχους 3.25 mm, ΙSO- MEDIUM  βαρής (πράσινη ετικέτα)
ΑΤΗΕ Ν8036.3
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5
Προμήθεια σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου με ραφή Φ 1 ½  ins και πάχους 3.25 mm, ΙSO- MEDIUM  βαρής (πράσινη ετικέτα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλήν ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m, και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ.) επί τόπου του χώρου που θα υποδειχθεί από τον Δήμο Ιωαννιτών.
Τιμή ανά μέτρο (μ.)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως):δεκατρία ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά(Αριθμητικώς): 13,68 €

Α.Τ. 16
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 2 ins και πάχους 3.25 mm, ΙSO- MEDIUM  βαρής (πράσινη ετικέτα)
ΑΤΗΕ Ν8036.3
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5
Προμήθεια σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου με ραφή Φ 2 ins και πάχους 3.25 mm, ΙSO- MEDIUM  βαρής (πράσινη ετικέτα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλήν ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m, και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ.) επί τόπου του χώρου που θα υποδειχθεί από τον Δήμο Ιωαννιτών.
Τιμή ανά μέτρο (μ.)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως) :  δεκαοκτώ ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (Αριθμητικώς): 18,51 €

Α.Τ. 17
Κεφαλή καταιονισμού νερού
ΑΤΗΕ Ν8209
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 19
Προμήθεια κεφαλής καταιονισμού νερού (SPRINKLER), οροφής, ορειχάλκινη, διαμέτρου ½ inc, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή ακροφύσιο και μικροϋλικά. 
Τιμή ανά μέτρο (τεμ.)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως) :  δώδεκα ευρώ (Αριθμητικώς): 12,00 €

Α.Τ .18
Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες
ΟΙΚ 6236
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236
Προμήθεια μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας κλάσης πυραντίστασης 60 min, συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα, αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επίχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, καθώς και η τσιμεντοκονία των 600kg τσιμέντου (αριάνι) για την πλήρωση του διακένου και όλα τα εξαρτήματα για την τοποθέτηση και ρύθμιση της θύρας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως) :  διακόσια πενήντα ευρώ (Αριθμητικώς): 250,00 €

Α.Τ. 19
Αντιπυρικό βερνίκη επάλειψης ξύλινων επιφανειών 
ΟΙΚ 77.94
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 
Προμήθεια βερνικιού επάλειψης ξύλου, για προστασία έναντι της φωτιάς επί 60 λεπτά, οποιαδήποτε μορφής ξυλίνων επιφανειών.
Τα υλικά της αντιπυρικής επάλειψης ή εμποτισμού υποκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετα από σχετική πρόταση του Αναδόχου συνοδευόμενη από πλήρη τεχνικά στοιχεία του προϊόντος.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφάνειας
ΕΥΡΩ(Ολογράφως) :  εννενήντα πέντε ευρώ   (Αριθμητικώς): 95,00 €

Α.Τ. 20
Πυροσβεστική φωλιά
ΑΤΗΕ Ν8204.1.1 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 20
Προμήθεια πυροσβεστικής φωλεάς επίτοιχης ή χωνευτής ενός αυλού με καννάβινο σωλήνα 20m και χωρίς θέση φορητού πυροσβεστήρα, πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, βαφής με ερυθρό χρώμα, με τα υδραυλικά υλικά για την πλήρη εγκατάστασή της (σωληνώσεις, ρακόρ, μαστούς).    	
[bookmark: _Hlk20909821]Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
                  ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εβδομήντα έξι ευρώ (Αριθμητικώς): 76,00 €
	
Α.Τ. 21
Εσωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και με διπλή γυψοσανίδα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713
Προμήθεια εσωτερικών τοιχοπετασμάτων αποτελούμενων από μεταλλικό σκελετό με στραντζαριστή γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα και επένδυση με διπλές πυράντοχες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ(Ολογράφως) :  είκοσι επτά ευρώ (Αριθμητικώς): 27,00 €

Α.Τ. 22
Υλικά ελέγχου δικτύου πυρόσβεσης
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5
Προμήθεια υλικών και μικροϋλικών ελέγχου του δικτύου πυρόσβεσης (διακόπτες ροής, αντεπίστροφα, μανόμετρα,φίλτρα κτλ) σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και επί τόπου παράδοση στον χώρο
Τιμή ανά τεμ (τεμ.)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως) : εξακόσια είκοσι επτά ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά 
(Αριθμητικώς): 627,91 €




Α.Τ. 23
Κανάλι καλωδίων πλαστικό 16Χ25mm
ΗΜΧ Ν8739.3
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 46
Προμήθεια επί τόπου καναλιού διανομής διαστάσεων 16Χ25mm, απο ΡVC ενδεικτικού τύπου DLΡ (LΕGRΑΝD) μετά των αναλογουσών καμπύλων στηριγμάτων και μικρουλικών.
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως) :  πενήντα οκτώ λεπτά (Αριθμητικώς): 0,58 €

Α.Τ. 24
Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Καλώδιο ΝΥΜ διατομής: 3 Χ 1,5mm2 
ΗΜΧ Ν9336.1
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 46
Προμήθεια επί τόπου, τριπολικού καλωδίου ΝΥΜ 3Χ1.5mm2 μετά των αναλογουσών μικρουλικών
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως) : ένα ευρώ (Αριθμητικώς): 1,00 €

Α.Τ. 25
Διπολικό καλώδιο Licyi διατομής 2Χ1,5mm2
ΗΜΧ Ν8766.2
Κωδικός Αναθεώρησης  ΗΛΜ 46
Προμήθεια επί τόπου διπολικού καλωδίου Liciy διατομής 2Χ1,5mm2 μετά των αναλογουσών μικρουλικών
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως) : ένα ευρώ (Αριθμητικώς): 1,00 €

Α.Τ. 26
Εγκατάσταση φωτιστικού ασφαλείας
ΑΤΗΕ Ν8971.1.1
Κωδικός Αναθεώρησης  ΗΛΜ 59
Σύνδεση φωτιστικού ασφαλείας, δηλαδή εγκατάσταση στη θέση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Τιμή ανά τεμ (τεμ).
ΕΥΡΩ(Ολογράφως) :  δεκα ευρώ (Αριθμητικώς): 10,00 €

Α.Τ. 27
Εγκατάσταση πίνακα πυρανίχνευσης
ΗΜΧ Ν8840.1.3
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59
Εγκατάσταση-σύνδεση εισερχόμενων και εξερχόμενων γραμμών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Τιμή ανά τεμ (τεμ.)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως) :  εξακόσια ευρώ(Αριθμητικώς): 600,00 €

Α.Τ. 28
Εγκατάσταση φωτοηλεκτρικού ανιχνευτή καπνού ή θερμοδιαφορικού ανιχνευτή.
ΗΜΧ Ν9532.2.1 ΗΜΧ 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 62
Εργασία τοποθέτησης και παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία φωτοηλεκτρικού ανιχνευτή καπνού ή θερμοδιαφορικού ανιχνευτή.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως):  έντεκα ευρώ(Αριθμητικώς): 11,00 €

Α.Τ. 29
Εγκατάσταση σωλήνωσης σιδηροσωλήνα 1”, 1 1/4", 1 1/2”, 2”
ΑΤΗΕ Ν8036.3.1
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5
Εργασία πλήρους εγκατάστασης-σύνδεσης σιδηροσωλήνων 1”, 1 1/4", 1 1/2”, 2” με τα μικρουλικά τους και δοκιμών των δικτύων πυρόσβεσης πίεση κλπ. και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ.)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως) :  δέκα ευρώ(Αριθμητικώς): 10,00 €

Α.Τ. 30
Εγκατάσταση κεφαλών καταιονισμού ύδατος
ΑΤΗΕ Ν 8209.1
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5
Εργασία πλήρους εγκατάστασης σύνδεσης και δοκιμών πίεσης ακροφύσιου και μικροϋλικών στον τόπο του έργου και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
Τιμή ανά  τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  έξι ευρώ (Αριθμητικώς): 6,00 €

Α.Τ. 31
Εγκατάσταση πυροσβεστικής φωλιάς
ΑΤΗΕ Ν8204.1.2
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 20
Εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών πίεσης πυροσβεστικής φωλιάς.
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m)
       ΕΥΡΩ(Ολογράφως) :  τριάντα ευρώ (Αριθμητικώς): 30,00 €

Α.Τ. 32
Εγκατάσταση ηλεκτρολογικού καναλιού
ΗΜΧ Ν8739.3.1
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 46
Εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης ηλεκτρολογικού καναλιού διαστάσεων 16Χ25mm με τα στηριγματά και τα μικροϋλικά.
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως) :  πέντε ευρώ (Αριθμητικώς): 5,00 €

Α.Τ. 33
Εγκατάσταση καλωδίου ΝΥΜ 3Χ1,5
ΗΜΧ Ν9336.1.1
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 46
Εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης καλωδίου ΝΥΜ 3Χ1,5 με ταμικροϋλικά και δοκιμή σε πλήρη λειτουργία 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως) :  τρία ευρώ(Αριθμητικώς): 3,00 €

Α.Τ. 34
Εγκατάσταση καλωδίου LiCiy 2X1,5
ΗΜΧ Ν8766.2.1
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 46
Εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης καλωδίου LiCiy 2X1,5 με τα μικροϋλικά και δοκιμή σε πλήρη λειτουργία 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως) :  τρια ευρώ και πενήντα λεπτά (Αριθμητικώς): 3,50 €


Α.Τ. 35
Εγκατάσταση πυροσβεστήρων
ΗΜΧ Ν8201.1.5
Κωδικός Αναθεώρησης  ΗΛΜ 59
Εργασία τοποθέτησης-στήριξης όλων των τύπων των πυροσβεστήρων στα σημεία που φαίνονται στα συνημμένα σχέδια και παράδοση σε πλήρη λειτουργία
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως) :  εξήντα λεπτά (Αριθμητικώς): 0,60 €

Α.Τ. 36
Εγκατάσταση φαροσειρήνας και κομβίου αναγγελίας πυρκαγιάς
ΗΜΧ N8809.2
Κωδικός Αναθεώρησης  ΗΛΜ 59
Εργασία για υλικά και μικρουλικά τοποθέτησης φαροσειρήνας και κομβίου συναγερμού και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως) :  πενήντα λεπτά (Αριθμητικώς): 0,50 €

Α.Τ. 37
Επάλειψη αντιπυρικού βερνικιού
ΟΙΚ 77.94
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 
Εργασία επάλειψης αντιπυρικού υγρού 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως) :  δύο ευρώ και εξήντα λεπτά (Αριθμητικώς): 2,60 €

Α.Τ. 38
Τοποθέτηση πυράντοχης θύρας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236
Εργασία τοποθέτησης πυράντοχης θύρας στα σημεία που επισημαίνονται στα συνημμένα σχέδια  Συμπεριλαμβάνεται η πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
 ΕΥΡΩ(Ολογράφως) :  δώδεκα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (Αριθμητικώς): 12,59 €

Α.Τ. 39
Εγκατάσταση υλικών ελέγχου πυρόσβεσης
Κωδικός Αναθεώρησης  ΗΛΜ 5
Εργασία υδραυλικής εγκατάστασης των ειδικών τεμαχίων ελέγχου πυρόσβεσης του παρόντος (διακόπτες ροής, αντεπίστροφα, μανόμετρα,φίλτρα κτλ) με την δοκιμή και πλήρη λειτουργία.
Τιμή ανά τεμάχιο  (τεμ)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως) :  πενήντα ευρώ (Αριθμητικώς): 50,00 €

Α.Τ. 40
Εργασία τοποθέτησης εσωτερικών τοιχοπετασμάτων με μεταλλικό σκελετό και διπλή γυψοσανίδα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713, 
Εργασία εγκατάστασης εσωτερικών τοιχοπετασμάτων αποτελούμενα από μεταλλικό σκελετό με στραντζαριστή γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα και επένδυση με διπλές πυράντοχες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ(Ολογράφως) :  δέκα ευρώ(Αριθμητικώς): 10,00 €

	
Ιωάννινα, Οκτώβριος 2019
Οι Μελετητές Μηχανικοί



Γιώργος Οικονόμου
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ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Α. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Α.1.  ΓΕΝΙΚΑ 
	Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης θα εγκατασταθεί σε όλους τους χώρους όπως φαίνεται στα συνημμένα εγκεκριμένα σχέδια και περιλαμβάνει κεντρικό πίνακα, περιφερειακές συσκευές έναρξης και σήμανσης συναγερμού, αγωγούς, κομβία συναγερμών, καλωδιώσεις και ότι άλλο απαραίτητο για την ολοκλήρωση ενός λειτουργικού συστήματος. Θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά, που παρατίθενται στη συνέχεια κατά είδος υλικού: 
Α.2.  ΠΡΟΤΥΠΑ
	Τα υλικά και η εγκατάσταση του αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης θα είναι σύμφωνα με το  πρότυπο ΕΛΟΤ EN54  Parts 2 & 4 ενώ το χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς με τον ΕΛΟΤ 54 – 11.
Α.3.  ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  
	Α.3.1  Μηχανικός σχεδιασμός
	Ο κεντρικός πίνακας θα είναι εγκατεστημένος εντός καταλλήλου κυτίου για επίτοιχη τοποθέτηση.Το πίσω μέρος του κυτίου και η πόρτα είναι από  ατσάλι με υποδομή για ηλεκτρικές συνδέσεις αγωγών στα πλάγια και στο πάνω μέρος. Η εφεδρική τροφοδοσία θα επαρκεί για συναγερμό 120' λεπτών και θα υπάρχει σύστημα αυτόματης επανατάξεως. Ο κεντρικός πίνακας θα είναι έτσι κατασκευασμένος, ώστε να είναι εύκολη η τοποθέτηση του, συντήρησή του.
	Α. 3.2  Χωρητικότητα συστήματος
Ο κεντρικός πίνακας έχει τις παρακάτω δυνατότητες: 
•	1 Βρόχου             						
•	240 Ανιχνευτές αναγνώρισης ανά βρόχο ή Μηχανισμοί ελέγχων - εντολών ανά βρόχο
•	3 NAC έξοδοι γενικής χρήσης
•	1 NAC έξοδος συναγερμού
•	1 NAC έξοδος Προβλήματος
•	1 έξοδος ρελέ με ελεύθερες επαφές για συναγερμό
•	1 έξοδος ρελέ με ελεύθερες επαφές για πρόβλημα
•	Θύρα RS485 BUS για συνδεσμολογία επαναληπτικών πινάκων
•	Δυνατότητα υποστήριξης έως 8 επαναληπτικούς πίνακες
•	1 έξοδος τροφοδοσίας για 24V για εξωτερικές συσκευές( ηλεκ/τες, σειρήνες κ.τ.λ.)
•	1 έξοδο 24V με δυνατότητα επαναφοράς
•	Ρελέ αποσύνδεσης των συσσωρευτών σε περίπτωση πλήρης αποφόρτισης
•	Χωρητικότητα μνήμης 2000 συμβάντων
•	Λειτουργεία Αυτόματης καταχώρησης (για συσκευές βρόγχου)
•	Λειτουργεία αυτόματης διευθυνσιοδότησης 
    
	Α.3.3  Κύκλωμα βρόχου
	Ένα κύκλωμα βρόχου παρέχεται για την παρακολούθηση και έλεγχο κάθε βρόχου ανιχνευτών και πλακετών. Το κύκλωμα βρόχου επικοινωνεί και τροφοδοτεί όλες τις συσκευές του βρόχου μέσω ενός 2πολικού  καλωδίου. Το μήκος του βρόχου είναι μέχρι 1000m. Το μέγεθος του καλωδίου είναι από 2 x 1 έως 2 x 2,5 ανάλογα με την  απόσταση.
	Οι συσκευές ήχησης συναγερμού δεν θα απαιτούν ξεχωριστή τροφοδοσία. Η κυρία μονάδα τροφοδοσίας στον κύριο πίνακα θα τροφοδοτεί μέσω του βρόγχου τις συσκευές ήχησης καθώς και όλα τα περιφερειακά υλικά (ανιχνευτές και κομβία). Το κύκλωμα βρόχου δέχεται αναλογικές πληροφορίες από όλους τους ανιχνευτές  και επεξεργάζεται τις πληροφορίες αυτές για να διαπιστώσει καταστάσεις κανονικές, συναγερμού η βλάβης. Οι αναλογικές πληροφορίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για αυτόματο έλεγχο και προσδιορισμό των απαιτήσεων συντήρησης.
	Όλα τα υλικά (ανιχνευτές, κομβία αναγγελίας, φαροσειρήνες)  θα έχουν σύντομη περιγραφή μέσω προγραμματισμού του λογισμικού του πίνακα, η περιγραφή αυτή θα απεικονίζεται στην οθόνη.

	Α.3.4  Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU)
	Κεντρικός επεξεργαστής 32Bit. Η κεντρική μονάδα (CPU) επικοινωνεί, παρακολουθεί και ελέγχει όλες τις άλλες πλακέτες του πίνακα. Μετακίνηση, αποσύνδεση ή βλάβη οποιασδήποτε πλακέτας του πίνακα ανιχνεύεται και αναφέρεται από το CPU.
	Η κεντρική μονάδα περιλαμβάνει και εκτελεί όλα τα προγράμματα για την απαραίτητη επέμβαση σε περίπτωση ανίχνευσης πυρκαγιάς. Τέτοια προγράμματα είναι αποθηκευμένα στην μνήμη και δεν χάνονται ακόμα και στην περίπτωση διακοπής της κυρίας και εφεδρικής τροφοδοσίας. Η κεντρική μονάδα περιλαμβάνει επίσης ρολόι αληθινού   χρόνου και serial interface RS232.

	Α.3.5  Διάταξη πληκτρολογίου χειρισμών και ελέγχων.
	Η διάταξη  παρέχει όλα τα όργανα χειρισμών και ελέγχων που χρησιμοποιούνται από τον χρήστη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό όλων των παραμέτρων του κεντρικού πίνακα. 
	Θα παρέχοντας πλήρεις πληροφορίες στους χρήστες του συστήματος για την κατάσταση και την εξέλιξη της φωτιάς καθώς και άλλες λεπτομέρειες.
	Προαιρετικά είναι διαθέσιμες επίσης και άλλες δυνατότητες, όπως επαναληπτικοί πίνακες, σταθμός γραφικών παραστάσεων, δίκτυο πινάκων, προϊόντα εξελιγμένης ανίχνευσης φωτιάς για ειδικές εφαρμογές και πολλά άλλα.
	Η διάταξη θα περιλαμβάνει οθόνη 64 χαρακτήρων, φωτεινές ενδείξεις LEDS για ΠΡΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ, ΝΕΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ, ΒΛΑΒΗ, ΒΛΑΒΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗ, ΒΛΑΒΗ CPU, ΚΥΡΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ . 
	Επίσης περιλαμβάνει πληκτρολόγιο για τον προγραμματισμό. Τέλος περιλαμβάνει κομβία για : ΣΙΩΠΗΣΗ ΣΕΙΡΗΝΩΝ, ΕΚΚΕΝΩΣΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΛΥΧΝΙΩΝ, ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ.  

	Α.3.6  Τροφοδοτικό.  
	Το τροφοδοτικό για τον πίνακα και όλα τα περιφερειακά σημεία είναι ενσωματωμένο στον πίνακα ελέγχου. Περιέχει τροφοδοσία για όλες τις ανάγκες του συστήματος κατά ελάχιστο τα 4 amber καθώς επίσης και  24VDC για ηχητικές και οπτικές συσκευές. Η τροφοδοσία για αυτές τις συσκευές μπορεί να μεγαλώσει προσθέτοντας εφεδρικά τροφοδοτικά. 
	Το ρεύμα εισόδου είναι 220VAC 50HZ. Το τροφοδοτικό περιλαμβάνει ενσωματωμένο φορτιστή για χρήση με εσωτερικούς συσσωρευτές ή εξωτερικοί συσσωρευτές και φορτιστές μπορούν να συνδεθούν στο τροφοδοτικό.

Α.4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ YΛΙΚΑ  ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
Α.4.1  Ανιχνευτής  καπνού Θερμικός σημειακής αναγνώρισης, τροφοδοτούμενη από τον βρόχο, με απομονωτή.
	Οι ανιχνευτές χρησιμοποιούν ένα ηλεκτρονικό αισθητήριο για την μέτρηση των θερμικών καταστάσεων που δημιουργούνται από την φωτιά και θα στέλνουν στον πίνακα κατόπιν εντολής του, πληροφορίες σχετικές  με ξαφνικές και μεγάλες ανόδους της θερμοκρασίας.
	Οι ανιχνευτές τοποθετούνται στην οροφή και φέρουν βάση.
	Συνδέονται με 2πολικό καλώδιο σ' ένα από τους βρόγχους του κεντρικού πίνακα. 
	Έχουν την δυνατότητα ελέγχου τους κατά τον οποίο δημιουργούν κατάσταση συναγερμού και τον αναφέρουν στον κεντρικό πίνακα.
	 Έχουν  φωτεινή ένδειξη για συναγερμό και τάση. Σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας οι φωτεινές ενδείξεις αναβοσβήνουν για να δείξουν ότι ο ανιχνευτής λειτουργεί κανονικά και είναι σε κανονική επικοινωνία με τον πίνακα.
	Ο ανιχνευτής σταθεροποιεί την φωτεινή ένδειξη ώστε να ανάβει συνεχώς, σε περίπτωση συναγερμού. Ο ανιχνευτής τέλος, έχει την δυνατότητα σύνδεσης φωτεινού απομακρυσμένου επαναλήπτη στην βάση του.
	Θα κρατάει μνήμη του τελευταίου συμβάντος που θα μπορεί να αλιευθεί με ειδικό λογισμικό ώστε να κάνει την ανεύρεση βλάβης πιο σύντομη . Θα πρέπει να μπορούν να προγραμματισθούν ως προς την ευαισθησία τους για την πιο ομαλή λειτουργία του συστήματος.
 Πιστοποίηση κατά EN 54-5:2000+A1:2002 και πιστοποίηση απομονωτή κατά EN 54-17:2005.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
•	Τροφοδοσία: 19-30Vdc
•	Κατανάλωση σε ηρεμία: 200μΑ
•	Κατανάλωση σε συναγερμό: max 14mA
•	Θερμοκρασία λειτουργείας: -5⁰C /+40⁰C
•	Υγρασία (μη συμπυκνωμένη): 95%RH



Α.4.2.   Ανιχνευτής  καπνού φωτοηλεκτρικός 
	Οι ανιχνευτές χρησιμοποιούν την φωτοηλεκτρική αρχή (Tyndall Effect) για την μέτρηση πυκνότητας καπνού και στέλνουν στον πίνακα, κατόπιν εντολής αυτού, πληροφορίες σχετικές με το αναλογικό ύψος της πυκνότητας καπνού. Συνδέονται με 2πολικό καλώδιο σ' ένα από τους βρόγχους του κεντρικού πίνακα. Οι ανιχνευτές τοποθετούνται στην οροφή και φέρουν βάση. 
	Έχουν την δυνατότητα ελέγχου τους κατά τον οποίο δημιουργούν κατάσταση συναγερμού και τον αναφέρουν στον κεντρικό πίνακα.
	 Έχουν  φωτεινή ένδειξη για συναγερμό και τάση. Σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας οι φωτεινές ενδείξεις αναβοσβήνουν για να δείξουν ότι ο ανιχνευτής λειτουργεί κανονικά και είναι σε κανονική επικοινωνία με τον πίνακα.
	Ο ανιχνευτής σταθεροποιεί την φωτεινή ένδειξη ώστε να ανάβει συνεχώς, σε περίπτωση συναγερμού. Ο ανιχνευτής τέλος, έχει την δυνατότητα σύνδεσης φωτεινού απομακρυσμένου επαναλήπτη στην βάση του.
	Οι ανιχνευτές θα κρατούν μνήμη του τελευταίου συμβάντος που θα μπορεί να αλιευθεί με ειδικό λογισμικό ώστε να κάνει την ανεύρεση βλάβης πιο σύντομη .
	Θα πρέπει να μπορούν να προγραμματισθούν ως προς την ευαισθησία τους για την πιο ομαλή λειτουργία του συστήματος .
	Πιστοποίηση κατά LPCB, CPD, EN54-7:2000+A1:2002+A2:2006 και πιστοποίηση απομονωτή κατά EN 54-17:2005.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
•	Αναγνώριση ρυπαρότητας ή ελαττωματικού ανιχνευτή.
•	Αρχή ανίχνευσης: διάχυση του φωτός (Tyndall Effect).
•	Δειγματοληψία: κάθε 4 δευτερόλεπτα.
•	Τροφοδοσία: 19-30Vdc
•	Κατανάλωση σε ηρεμία: 200μΑ
•	Κατανάλωση σε συναγερμό: max 10mA
•	Θερμοκρασία λειτουργείας: -5⁰C /+40⁰C
•	Υγρασία (μη συμπυκνωμένη): 95%RH
•	Προστασία από σκόνη και νερό: IP43
•	Ευαισθησία: 0.08 – 0.10 – 0.12 – 0.15 dB/m.
•	Βάση Στήριξης : bayonet

Α.4.3.  Kατευθυντικός Σταθμός αναγγελίας (Μπουτόν)  σημειακής αναγνώρισης, τροφοδοτούμενη από τον βρόχο, με απομονωτή.
	Ο κατευθυντικός σταθμός αναγγελίας θα φέρει απομονωτή. θα είναι addressable, θα συνδέεται με δύο καλώδια σε έναν από τους βρόχους σήμανσης. Ο σταθμός αναγγελίας σε επικοινωνία με τον πίνακα στέλνει δεδομένα που αντιπροσωπεύουν την κατάσταση του χειροκίνητου διακόπτη.    
	Ο σταθμός διαθέτει κλειδί επανένταξης. Το Κομβίο θα φέρει πλαστικό τζαμάκι, για να μην απαιτείται η αντικαταστατή του, σε περίπτωση ενεργοποίησης του.
Πιστοποίηση κατά EN 54 -17:2005 και πιστοποίηση απομονωτή κατά EN54-11 - Manual callpoints.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
•	Τροφοδοσία: 19-30Vdc
•	Κατανάλωση σε ηρεμία: 280μΑ
•	Κατανάλωση σε συναγερμο: max 5mA
•	Θερμοκρασία λειτουργείας: -5⁰C /+40⁰C
•	Υγρασία (μη συμπυκνωμένη): 95%RH

Α.4.4. Φαροσειρήνα σημειακής αναγνώρισης, τροφοδοτούμενη από τον βρόχο, με απομονωτή.
	Διευθυνσιοδοτούμενη Σειρήνα με ενσωματωμένο Flash (Τροφοδοτείται από το loop). Η συνδυασμένη μονάδα είναι μία πλήρως εξελιγμένη σειρήνα με 32 ήχους, με φλας, το οποίο είναι ενσωματωμένο στο μέσο της σειρήνα.
Πιστοποίηση κατά LPCB, VDS, CPD, NF.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
•	Κατανάλωση: 9-60Vdc
•	Κατανάλωση σειρήνας: 4-41mA
•	Κατανάλωση φάρου: 5mA
•	Ένταση ήχου στο 1 μέτρο: 106dBA
•	Mεγάλη επιφάνεια φλας για μέγιστη ορατότητα
•	Προστασία από σκόνη και νερό: ΙΡ67
•	Κόκκινο Χρώμα.

Α.5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
   	Α.5.1 Κανονική (NORMAL)
	Ανάβει το πράσινο LED "MAINS HEALTHY".  Όλες οι άλλες ενδείξεις είναι σβηστές. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Status : NORMAL",η ημερομηνία και η ώρα.
	Α.5.2 Προσυναγερμός (PRE   ALARM)
	Αναβοσβήνει ή πορτοκαλί ένδειξη "PRE   ALARM" και ενεργοποιείται η εσωτερική σειρήνα, για να δείξουν ότι ένας ανιχνευτής ανιχνεύει λίγο κάτω από το σημείο συναγερμού.
	Α.5.3 Συναγερμός φωτιάς (FIRE ALARM)
Όταν μία κατάσταση συναγερμού πυρκαγιάς γίνει αντιληπτή από μία από τις συσκευές ανίχνευσης του συστήματος, οι ακόλουθες λειτουργίες θα γίνουν αμέσως:
Η κόκκινη  φωτεινή ένδειξη συναγερμού του συστήματος αναβοσβήνει. Μια τοπική συσκευή ήχησης συναγερμού μέσα στον πίνακα θα ενεργοποιηθεί.

	Α.5.4 Νέος συναγερμός (NEW   ALARM)
Εάν νέος συναγερμός συμβεί πριν το σύστημα επανέλθει σε κανονική λειτουργία από τον προηγούμενο συναγερμό, η κόκκινη φωτεινή ένδειξη "NEW ALARM" αναβοσβήνει, η εσωτερική σειρήνα ενεργοποιείται, όπως επίσης και απομακρυσμένες σειρήνες, σύμφωνα με τον προγραμματισμό. 
	Α.5.5 Βλάβη (FAULT).
Σε περίπτωση βλάβη η πορτοκαλί ένδειξη "FAULT" αναβοσβήνει και ο εσωτερικός βομβητής ενεργοποιείται.
Η οθόνη δείχνει όλες τις πληροφορίες τις σχετικές με την βλάβη και την θέση της.
	
Α.6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ.
	     Α.6.1  Διακόπτης σίγησης εσωτερικής σειρήνας.
Ενεργοποίηση του παραπάνω διακόπτη του κεντρικού πίνακα σε ανταπόκριση μιας κατάστασης βλάβης ή συναγερμού θα σιωπήσει την σειρήνα του πίνακα και οι φωτεινές ενδείξεις συναγερμού ή βλάβης θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν και θα παραμείνουν φωτισμένες σταθερά. Η σειρήνα του πίνακα θα ηχεί κάθε 12 sec μέχρις ότου το σύστημα επανέλθει στην κανονική λειτουργία.     
	Α.6.2  Διακόπτης Σίγησης Σειρηνών.
Ενεργοποίηση του διακόπτη αυτού επιτρέπει την σίγηση των σειρηνών του συστήματος. Επανήχηση των σειρήνων μπορεί να επιτευχθεί με ενεργοποίηση του διακόπτη εκκένωσης.
	Α.6.3 Διακόπτης Επαναφοράς Συστήματος.
	Ενεργοποίηση του διακόπτη αυτού επιτρέπει σ' όλες τις ηλεκτρονικά μανταλωμένες συσκευές ή ζώνες, καθώς επίσης και τις αντίστοιχες εξόδους και κυκλώματα, να επανέλθουν στην κατάσταση κανονικής λειτουργίας.
	Εάν υπάρξουν καταστάσεις συναγερμού μετά την ενεργοποίηση του διακόπτη αυτού και την επαναφορά του συστήματος στην θέση κανονικής λειτουργίας, τότε το σύστημα θα επαναηχήσει τις καταστάσεις συναγερμού.                                           
	
	Α.6.4 Διακόπτης Ελέγχου Ενδείξεων.
Ενεργοποίηση του διακόπτη αυτού, ενεργοποιεί τον έλεγχο όλων των ενδείξεων και της εσωτερικής σειρήνας του πίνακα.
	Α.6.5 Διακόπτης Εκκένωσης.
Ενεργοποίηση του διακόπτη αυτού θα ηχήσει όλες τις σειρήνες του συστήματος, τις περιλαμβανόμενες σ' ένα πρόγραμμα εκκένωσης κτιρίου.
	Α.7.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
	Το σύστημα θα μπορεί να προγραμματισθεί  επί τόπου, χωρίς να χρειάζονται γι' αυτό ειδικά εργαλεία και χωρίς να απαιτείται η αντικατάσταση των κυκλωμάτων της μνήμης.
	Ο προγραμματισμός θα γίνεται από το ενσωματωμένο πληκτρολόγιο χειρισμών του πίνακα, από προαιρετικό πληκτρολόγιο με VDU ή από κατάλληλο PC.
					
Β. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ
	Οι πυροσβεστικές φωλιές θα τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης έτσι ώστε να καλύπτουν συνολική ακτίνα κατάσβεσής τα 30m.Οι πυροσβεστικές Φωλιές θα τοποθετούνται σε ύψος 1,0m  από το επίπεδο του δαπέδου (το κατώτερο σημείο).
	Οι πυροσβεστικές Φωλιές θα είναι μεταλλικές, τύπου ερμαρίου, το οποίο θα είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα D.K.P. πάχους 1mm. Θα είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή RAL3000 epoxy Polyester – εξωτερικού χώρου 0 πάχους 70μm και θα φέρει δοκιμή αλατονέφωσης βαφής (πιστοποίηση ΑΖΚΟ ΝΟΒΕL). Το ερμάριο θα έχει διαστάσεις 500mmX500mmX160mm (ΥΧΠΧΒ) και θα περιέχει:

•	Άγκιστρο ανάρτησης σωλήνα.
•	Πυροσβεστικό σωλήνα μήκους 20m, Φ ½’’.
•	Πυροσβεστικό αυλό νερού ½’’’’.
•	Ρυθμιζόμενη δέσμη (jet/off/spray).

Γ. ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ – ΜΕΤΡΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
Γ.1. Γενικά 
	Οι φορητοί πυροσβεστήρες θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ 
EN 3−7: «Φορητοί πυροσβεστήρες – Μέρος 7: Χαρακτηριστικά, απαιτήσεις απόδοσης και μέθοδοι δοκιμής», όπως κάθε φορά ισχύει και της Κ.Υ.Α. 618/43/05/20.01.2005 (ΦΕΚ Β΄ 52): «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Κ.Υ.Α. 17230/671/1.9.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1218).

 Γ.2. Μέτρα Λεβητοστασίου
  	Στον χώρο του Λεβητοστασίου ανάλογα με την εγκεκριμένη μελέτη για κάθε παιδικό/βρεφονηπιακό σταθμό θα εγκατασταθούν τα αντίστοιχα συστήματα.
Γ.3 Αυτόνομος Πυροσβεστήρες ξηράς Κόνεως 6Kg – 12Kg.
	Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 6kg με σκόνη ABC40 & κατασβεστική ικανότητα Classi 34A 233BC Το δοχείο θα είναι μονόραφο Θα διαθέτει κλείστρο με ασφαλιστικό,  μεταλλικό μανόμετρο,  λάστιχο εκτόξευσης ξηρής σκόνης, με ιμάντα στήριξης του λάστιχου και θα είναι πιστοποιημένος   κατά CE κλείστρου, CE δοχείου, TUV, EN3, - PED: CE-PED-H-ABS001-06-BVI , πιστοποίηση εταιρίας κατά ISO9001. Σε κάθε περίπτωση οι πυροσβεστήρες θα είναι σύμφωνοι με: ΕΛΟΤ ΕΝ 3-7 (Κ.Υ.Α. 618/43/05/20.01.2005(ΦΕΚ Β’ 52)) – (Κ.Υ.Α. 17230/671/1.9.2005(ΦΕΚ Β» 121)).
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
•	Περιεκτικότητα: Σκόνη 6Kg ή 12Kg, ABC40
•	Χρόνος Εκτόνωσης: ~ 18s 
•	Μήκος Πίδακα: ~ 7m
•	Πίεση λειτουργίας: 14bar στους 20⁰C
•	Δοκιμή Πίεσης κατά 97/23/CE: 26 bar
•	Θερμοκρασία Λειτουργείας: -30⁰C +60⁰C

Γ.4. Αυτόνομος Πυροσβεστήρες Διοξειδίου του Άνθρακα CO2 5Kg
	Πυροσβεστήρας CO2 5kg με λάστιχο και χοάνη λάστιχο εκτόξευσης CO2 και θα είναι πιστοποιημένος κατά Class of fire 113B13251 Report for conformity EN3 nr. 3355-2005 at 15/09/2005 and CE Approved, Certificate: CE-PED-H-ABS001-06-BVI. Σε κάθε περίπτωση οι πυροσβεστήρες θα είναι σύμφωνοι με: ΕΛΟΤ ΕΝ 3-7 (Κ.Υ.Α. 618/43/05/20.01.2005(ΦΕΚ Β’ 52)) – (Κ.Υ.Α. 17230/671/1.9.2005(ΦΕΚ Β» 121)).
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
•	Περιεκτικότητα - υλικό: 5Kg Carbon Dioxide
•	Χρόνος Εκτόνωσης: ~ 14s 
•	Μήκος Πίδακα: ~ 3m
•	Πίεση λειτουργίας: 5.17bar στους 20⁰C
•	Δοκιμή Πίεσης κατά 97/23/CE: 250 bar
•	Θερμοκρασία Λειτουργείας: -30⁰C +60⁰C

Γ.5. Πυροσβεστήρες Οροφής Ξηράς Κόνεως 12Kg Τοπικής Εφαρμογής
Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς κόνεως 12kg κατασβεστικής ικανότητα ABC,  καλυψη12m2 .
Ο κύλινδρος θα είναι  κατασκευασμένος  σε 2 κομμάτια (θόλο από χάλυβα τύπου DC04, έναν κυλινδρικό χαλύβδινο τύπο σώματος DC04) .
Η αξιολόγηση της διαδικασίας και των συγκολλήσεων θα έχει γίνει σύμφωνα με το EN 288 και EN 1418.
Ο κύλινδρος έχει σχεδιαστεί με ονομαστική πίεση στους 20°C στα 15 bar και με μια πίεση στους 60 ° C από 18 bar (μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση PS).
Η εγγυημένη ποιότητα του χάλυβα θα είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO9000. ABC ξηρά χημική σκόνη θα παράγεται σύμφωνα με Λειτουργική EN 615 (1995) και ISO 9001 ποιοτικού ελέγχου. Πιστοποιήσεις κατά EN 288 και EN 1418, ISO9001, EN 10204
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
•	Περιεκτικότητα: Dry chemical powder ABC 12Kg
•	Sprinkler αμπούλας: 68⁰C

Γ.5. Σύστημα ολικής κατάκλισης με συστοιχία από 2 ή 3 πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως των 25kg έκαστη

Το Σύστηµα περιλαµβάνει τα κάτωθι:
• Ζεύγος ανιχνευτών (ένας ανιχνευτής καπνού και ένας θερμοδιαφορικός ανιχνευτής), συμβατικού τύπου, συνδεδεμένους σε δύο ανεξάρτητες ζώνες.
• Το Κατασβεστικό Υλικό
Το κατασβεστικό υλικό είναι η ξηρά σκόνη. (είναι εγκεκριμένο και αποδεκτό από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος
• Τα ∆οχεία Αποθήκευσης του Κατασβεστικού Υλικού
Το δοχείο αποθήκευσης κατασβεστικού υλικού είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ και την οδηγία 97/23/ΕΚ. Θα χρησιµοποιηθεί συστοιχία δύο ή τριών φιαλών των 25 κιλών έκαστη (ανάλογα την περίπτωση, σύμφωνα με την αναλυτική επιμέτρηση και τις αντίστοιχες εγκεκριμένες μελέτες) µε πλαστική εσωτερική επικάλυψη, µαζί µε τις αντίστοιχες βάσεις τους.
Το κάθε δοχείο φέρει ειδικό µανόµετρο µε ειδική οπή δόκιµης καλής λειτουργίας. Τέλος, η ύπαρξη ειδικού ασφαλιστικού ελάσµατος στο χερούλι της βάνας και οπή προσφέρει επιπρόσθετη ασφάλιση της βάνας από επέµβαση µή εξουσιοδοτηµένου ατόµου.
• Το ∆ίκτυο Σωληνώσεων
 Το δίκτυο σωληνώσεων, το οποίο αποτελείται από χαλκοσωλήνες κατασκευασµένους κατά ISO, οδηγεί το υλικό από το δοχείο αποθήκευσης προς τα ειδικού τύπου ακροφύσια –χοανίδια, σε περίπτωση είτε χειροκίνητης ενεργοποίησης είτε αυτόµατης ενεργοποίησης του συστήµατος.
• Τα Ακροφύσια
Τα ακροφύσια – χοανίδια εκτόξευσης της ξηράς σκόνης είναι ορειχάλκινα. Εχουν διατοµή 1/2" και φέρουν εξωτερικό σπείρωµα ( αρσενικό ) για την σύνδεσή τους µε το δίκτυο σωληνώσεων. Στο κάτω µέρος φέρουν περιµετρικά οπές απ’ όπου διοχετεύεται το κατασβεστικό υλικό και στις δύο περιπτώσεις ενεργοποίησης ( αυτόµατης ή χειροκίνητης ). 
• μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης- έναρξης της κατάσβεσης (κίτρινο κομβίο «ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ» - PRESS HERE)
• μπουτόν ακύρωσης-απενεργοποίησης της κατάσβεσης ( κομβίο μανιτάρι «ΑΚΥΡΩΣΗ»)
• φαροσειρήνα συναγερμού 2 ήχων (προσυναγερμού – κατάσβεσης)

Γ.5.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ :
Στην οροφή του λεβητοστασίου θα τοποθετηθεί ένα ζεύγος από δύο είδη ανιχνευτών (καπνού και θερμοδιαφορικός), οι οποίοι θα συνδέονται μέσω δύο ανεξάρτητων ζωνών (cross zone στον πίνακα πυρανίχνευσης του κτηρίου.
Όταν ενεργοποιηθεί ένας από τους δύο ανιχνευτές, τότε γίνεται απλώς σήμανση συναγερμού και ενεργοποιούνται όλες οι φαροσειρήνες του κτηρίου.
Όταν ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα και οι δύο ανιχνευτές τότε εξακολουθεί να γίνεται σήμανση συναγερμού, ενώ παράλληλα γίνεται αυτόματη ενεργοποίηση της ηλεκτροβαλβίδας έναρξης της αυτόματης κατάσβεσης και ανοίγει αυτόματα η φιάλη ξηράς σκόνης για την κατάκλιση του χώρου με σκόνη από τα ελεύθερα ακροφύσια που βρίσκονται στην οροφή του. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγουμε τυχόν λανθασμένη ενεργοποίηση του συστήματος αυτόματης κατάσβεσης. 
Παράλληλα με την αυτόματη λειτουργία του συστήματος θα υπάρχει και η χειροκίνητη ενεργοποίηση αυτού. Έτσι, η αυτόματη κατάσβεση μπορεί να ενεργοποιηθεί με το πάτημα αντίστοιχου κομβίου χειροκίνητης ενεργοποίησης- έναρξης της κατάσβεσης (κίτρινο κομβίο «ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ» - PRESS HERE) πάνω στον πίνακα πυρανίχνευσης ή ανεξάρτητα τοποθετημένου δίπλα του.
Επίσης, η αυτόματη κατάσβεση μπορεί να ακυρωθεί-απενεργοποιηθεί με το πάτημα του αντίστοιχου μπουτόν ακύρωσης-απενεργοποίησης της κατάσβεσης (μπουτόν μανιτάρι «ΑΚΥΡΩΣΗ») πάνω στον πίνακα πυρανίχνευσης ή ανεξάρτητα τοποθετημένου δίπλα του.
Ο μέγιστος χρόνος ολικής κατάκλισης του χώρου είναι 30sec.
H στήριξη των σωληνώσεων του συστήματος θα είναι κατάλληλη ώστε να περιλαμβάνονται ασφαλώς οι δυνάμεις που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια λειτουργίας του συστήματος.
Γ.5.2. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΗ :
Γενικά
Πίεση Λειτουργίας Συστήµατος: Να ελέγχεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (τουλάχιστον µια (1) φορά τον μήνα) η πίεση της φιάλης αποθήκευσης του κατασβεστικού υλικού ούτως ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του συστήµατος σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Επιθεώρηση Συστήµατος
Τουλάχιστον µια (1) φορά ανά µήνα θα πρέπει να εκτελείται επιθεώρηση του συστήµατος ( οπτικός έλεγχος ) και να αναγράφονται στο έντυπο επιθεωρήσεως τα πλήρη στοιχεία του ατόµου (ονοµατεπώνυµο-ειδικότητα) το οποίο επιθεωρεί το σύστηµα καθώς και η ηµεροµηνία επιθεωρήσεως.Τα έντυπα επιθεωρήσεως πρέπει να διατηρούνται στην κατοχή του ιδιοκτήτη του συστήµατος και σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να καταστρέφονται.
Συντήρηση Συστήµατος
Η συντήρηση του συστήµατος τοπικής εφαρµογής περιλαµβάνει τα ακόλουθα :
• Να γίνει έλεγχος-συντήρηση στα ακόλουθα µέρη του συστήµατος:
_ Στο δοχείο αποθήκευσης υλικού.
_ Στο µανόµετρο του δοχείου ώστε να διασφαλιστεί η σωστή πίεση λειτουργίας.
_ Στον εύκαµπτο σωλήνα ΙΝΟΧ σύνδεσης του δοχείου µε το δίκτυο σωληνώσεων, για τυχόν φθορές.
_ Στο δίκτυο σωληνώσεων του συστήµατος.
_ Στα ακροφύσια απελευθέρωσης του κατασβεστικού υλικού.
• Ο ιδιόκτητης του συστήµατος πρέπει να φυλάσσει αρχείο µε όλα τα έγγραφα συντηρήσεως του συστήµατος.
• Στο σύστηµα τοπικής εφαρµογής πρέπει µετά την συντήρηση να τοποθετείται ταµπελάκι ή αυτοκόλλητο σε εµφανή θέση το οποίο θα αναγράφει την ηµεροµηνία συντηρήσεως του συστήµατος καθώς και τα στοιχεία του τεχνικού συντηρήσεως.
 Υδραυλική ∆οκιµή Συστήµατος
Η υδραυλική δόκιµη του δοχείου αποθήκευσης του κατασβεστικού υλικού πρέπει να πραγµατοποιείται µία (1) φορά ανά δέκα (10) έτη. Το κατασβεστικό υλικό που εµπεριέχεται στο δοχείο πρέπει να αντικαθίστανται µετά το τέλος της δοκιµής και να επαναπληρώνεται το δοχείο µε νέο κατασβεστικό υλικό ( αναγόµωση ).
 
Δ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ.
Δ.1.Γενικά
Ο Φωτισμός ασφαλείας θα υλοποιηθεί με φωτιστικά σώματα τεχνολογίας  Led οδεύσεων διαφυγής σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ΕΛΟΤ EN 1838.
Δ.2.Ειδικά
	Ο φωτισμός ασφαλείας αποσκοπεί στην εξασφάλιση μέσου φωτισμού δαπέδου 100lm, στους διαδρόμους διαφυγής κυρίως, αλλά και σε ειδικούς χώρους του κτιρίου σε περίπτωση διακοπής ή πτώσης της γενικής παροχής ΔΕΗ και για χρόνο 2 ώρες τουλάχιστον.
	Τα φωτιστικά σώματα θα είναι αυτόνομα που περιλαμβάνουν διάταση φόρτισης και συσσωρευτές και θα τίθενται αυτόνομα σε λειτουργία, σε περίπτωση ελλείψεως τάσεως.
	Ο φωτισμός σήμανσης αποσκοπεί στον προσδιορισμό των κατευθύνσεων προς θύρες εξόδου κινδύνου. Για τον φωτισμό αυτό θα εγκατασταθούν ίδιου τύπου φωτιστικά με τα ασφαλείας που φέρουν πινακίδα με σήμανση της εξόδου και βέλος κατεύθυνσης.
	Όλα τα ανωτέρω φωτιστικά συνδέονται ανά ομάδες πρoς την εγκατάσταση φωτισμού στov πλησιέστερο υποπίνακα αυτής. 
	Η σήμανση των οδεύσεων διαφυγής θα γίνει με τις πινακίδες που προβλέπει τo Π.Δ  15/2014 και θα φέρουν αυτοκόλλητα επιλογής τριών κατευθύνσεων. 

Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Ε.1 Γενικά
Σε 9 παιδικούς/βρεφονηπιακούς σταθμούς θα εγκατασταθεί σύστημα πυρόσβεσης με παροχή από το δίκτυο πόλεως.
Ε.2 Σωληνώσεις
Οι σωληνώσεις που θα χρησιμοποιηθούν είναι γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας με ραφή 1-2 ίντσες, πάχους 3,25mm ,ISO MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέτα).
Όλες οι σωληνώσεις θα είναι κατάλληλες για τον τύπο και τη λειτουργία του
συγκεκριµένου δικτύου.
Θα είναι της καλύτερης ποιότητας και η εγκατάστασή τους θα είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές.
Οι σωληνώσεις θα εγκατασταθούν όπως υποδεικνύεται στα σχέδια, ή όπως απαιτείται, ώστε να προκύψει µία σωστή εγκατάσταση.
Οι σωλήνες θα επεξεργάζονται και θα αποθηκεύονται όπως υποδεικνύεται από τους κατασκευαστές. Ο εργολάβος θα τις επιθεωρήσει προσεκτικά προτού τις εγκαταστήσει και θα απορρίψει αυτές που είναι ελαττωµατικές. 

Οι διακλαδώσεις των σωλήνων για τροφοδότηση των αναχωρούντων κλάδων θα γίνονται οπωσδήποτε µε ειδικά γαλβανισµένα εξαρτήµατα (ταυ κλπ). Οι αλλαγές διεύθυνσης των σωλήνων, για επίτευξη της επιθυµητής αξονικής πορείας των δικτύων, θα πραγµατοποιούνται κατά κανόνα κοχλιωτά, µε ειδικά γαλβανισµένα εξαρτήµατα µεγάλης ακτίνας καµπυλότητας. Oι αλλαγές διεύθυνσης µπορούν να γίνονται και µε εν ψυχρώ κάµψη µε χρήση κουρµπαδόρου, αποκλειόµενης εντελώς της χρήσης θέρµανσης οποιασδήποτε µορφής, και µε ακτίνα καµπυλότητας ίση ή µεγαλύτερη των τεσσάρων διαµέτρων του σωλήνα. Οπωσδήποτε µε την κάµψη του σωλήνα δε θα παραµορφώνεται η κυκλική διατοµή του. Όπου ανυπέρβλητα εµπόδια επιβάλλουν ακτίνα καµπυλότητας µικρότερη των τεσσάρων διαµέτρων, θα χρησιµοποιηθεί προκατασκευασµένο εξάρτηµα γωνία ή καµπύλη. Στις αλλαγές διατοµής, συνίσταται η χρήση έκκεντρων συστολών µε το πάνω µέρος της διαµορφούµενης σωλήνωσης σε ευθεία. Η σύνδεση των διαφόρων τεµαχίων σωλήνων για σχηµατισµό κλάδων του δικτύου θα πραγµατοποιείται αποκλειστικά και µόνο µε τη χρήση συνδέσµων (µούφες).
Όλα τα τµήµατα που απαρτίζουν µέρος του δικτύου πριν την κοχλιοτόµηση θα κοπούν µε κόπτη σωληνώσεων. Θα χρησιµοποιηθεί αρκετό λάδι κοπής κατά την διάρκεια της διαδικασίας κοπής για να διατηρηθεί το σπείρωµα ψυχρό και οι άκρες καθαρές. Οι κοχλιωτοί σύνδεσµοι θα είναι σύµφωνοι µε τους Γερµανικούς κανονισµούς ή τους ισοδύναµους κανονισµούς ISO, κατασκευασµένοι µε στεγανωτική ταινία σπειρώµατος (teflon) ή κάναβη.
Τα αρσενικά και τα θηλυκά σπειρώµατα πρέπει να καθαρίζονται µε συρµάτινη βούρτσα. Συνδετική ουσία θα χρησιµοποιηθεί µόνο στα αρσενικά σπειρώµατα και πρέπει να ληφθεί πρόνοια για αποφυγή εισχώρησης της ουσίας στις σωληνώσεις ή στα εξαρτήµατα.
Οι σωληνώσεις και οι σύνδεσµοι θα ευθυγραµµισθούν και θα συσφιχθούν µε το χέρι,
κατόπιν δε θα συστραφούν µε κλειδί (µερικά ή ατελή σπειρώµατα θα αφεθούν εκτεθειµένα). Τα πλεονάζοντα σπειρώµατα θα καθαρισθούν µε συρµάτινη βούρτσα για να αποµακρύνουν τα συνδετικά (στεγανωτικά) υλικά που έχουν αποµείνει. Στην περίπτωση της χρήσης κάναβης αυτή, πριν τη σύσφιξη των κοχλιωτών εξαρτηµάτων, θα βάφεται µε µίνιο.

Όπου φλάντζες σύνδεσης ενώνονται µε φλάντζες ή µε επίπεδη µετωπική επιφάνεια, οι συνδέουσες φλάντζες θα έχουν επίσης επίπεδη µετωπική επιφάνεια.  Σε φλαντζωτές συνδέσεις επίπεδης µετωπικής επιφάνειας θα χρησιµοποιηθεί παρέµβυσµα σε ολόκληρη την µετωπική επιφάνεια.
Ε.3 Ακροφύσια
Οι κεφαλές καταιονισµού που θα τοποθετηθούν στο δίκτυο πυροπροστασίας, θα φέρουν ακροφύσιο διασκορπισµού νερού και ανακλαστήρα που καθοδηγεί το νερό, ώστε να διανέµεται κατά συγκεκριµένο τρόπο.
Το ακροφύσιο διασκορπισµού φράσσεται µε ειδική βαλβίδα που φέρει αισθητήριο θερµοκρασίας τύπου βολβoύ.
Η κεφαλή θα είναι κατάλληλη για µέγιστη πίεση λειτουργίας 175psi (12,1bar), ενώ η υδροστατική δοκιµή της στο εργοστάσιο θα είναι στα 500psi (34,5 bar). Η ελάχιστη πίεση λειτουργίας των κεφαλών θα είναι 0,5 bar σύµφωνα µε το NFPA13.
Οι κεφαλές ανάλογα µε τον τρόπο τοποθέτησής τους θα είναι κατακόρυφες προς τα κάτω (Ρendent).
Οι κεφαλές θα είναι τύπου standard κατά NFPA13, δηλαδή κανονικής διαµέτρου βαλβίδας (orifice ) ½ in.
 Τα χαρακτηριστικά της κεφαλής θα είναι τα εξής: 
Κ factor : 5,6 (80,8 metric)
Orifice size : 1/2in (12,7 mm)
∆ιάµετρος σπειρώµατος : 1/2in
Θερµοκρασία ενεργοποίησης : 68, 74 οC
Στοιχείο : βολβός
RTI : 120 (m-sec)1/2 Standard Responce
Πάχος αµπούλας : 5 mm

Το υλικό κατασκευής θα είναι ορείχαλκος, µε ή χωρίς εξωτερική επικάλυψη για αισθητικούς λόγους ή µε ειδική αντιδιαβρωτική προστασία όπου απαιτείται.
Εφόσον τοποθετηθούν σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος µηχανικής καταστροφής θα εφοδιάζονται µε ειδικό διακοσµητικό δακτύλιο του ιδίου κατασκευαστή και αντίστοιχης πιστοποίησης µε την κεφαλή.
Κάθε κεφαλή θα φέρει χαραγµένα το όνοµα του κατασκευαστή, τον τύπο της κεφαλής και το έτος κατασκευής.
Πιστοποίηση FM approved, UL listed.
Πρότυπο: NFPA 13
Η κεφαλή νοείται πλήρως εγκατεστηµένη στο δίκτυο σωληνώσεων µε χρήση αποκλειστικά ταινίας teflon, δοκιµασµένη υδραυλικά µε όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα.



Ε.4 Υλικά ελέγχου πυρόσβεσης
Ε.4.1 . ∆ιακόπτης ροής (Flow Switch)
Ο διακόπτης ροής υπάρχει σε συστήµατα sprinklers και είναι συνδεδεµένος με το σύστηµα πυρανίχνευσης, έτσι ώστε, ενεργοποίηση του συστήµατος sprinklers να σηµαίνει συναγερµό.
Eχει δυνατότητα ρύθµισης χρονοκαθυστέρησης 5 θέσεων συνολικής διάρκειας 10-90 secs. Έτσι είναι δυνατή η αποφυγή ψευδοσυναγερµών από στιγµιαίες µετακινήσεις του νερού στον σωλήνα, αφού για να λειτουργήσει η συσκευή θα πρέπει η ροή να διαρκέσει περισσότερο από τη επιλεγµένη χρονοκαθυστέρηση στην οποία έχει ρυθµιστεί.
Θα είναι ειδικού τύπου µεγάλης ευαισθησίας κατάλληλος για πυρόσβεση εφοδιασµένος µε ηλεκτρικό διακόπτη µεταγωγικών επαφών. 
Ο διακόπτης θα φέρει δύο ανοίγµατα διέλευσης καλωδίων. Η διάµετρος της οπής για την είσοδο της συσκευής στο σωλήνα θα είναι ανάλογη του µεγέθους του σωλήνα σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Τεχνικά στοιχεία:
Ελάχιστη ροή ενεργοποίησης : 10 gpm
Μέγιστη πίεση λειτουργίας : 31 bar
Τάση λειτουργίας : 0-30 V DC
Ένταση ρεύµατος λειτουργίας : 2 Amp
Θερµοκρασία περιβάλλοντος : 4.5-49°C
Μεγέθη : 2’’-8’’
Υλικά
Κέλυφος : χυτό αλουµίνιο
Πιστοποίηση : FM Approval UL Listed.
Ε.4.2 Oργανα δικτύων πυρόσβεσης– Γενική Προδιαγραφή
Τα όργανα δικτύων (βάνες, διακόπτες φίλτρα αντεπίστροφα κ.λ.π.) θα προσαρµόζονται
στα δίκτυα µε κοχλίωση έως και 2″. Ανω των 21/2″ τα όργανα θα προσαρµόζονται µε
φλάντζες ή µε διαιρούµενους συνδέσµους (όργανα µε αυλακωτά άκρα. Τα σπειρώµατα
θα είναι σύµφωνα µε το DIN 2999 οι δε φλάντζες µε το DIN 2633 για πίεση PN16 και
το DIN2632 για πίεση PN10.
Oι αποφρακτικές βάνες θα είναι εν γένει τύπου πεταλούδας εφ’όσον δεν υπάρχουν
ειδικές απαιτήσεις ρυθµίσεως ή οµαλής ροής (π.χ. αναρροφήσεις αντλιών)
Γενικώς οι βάνες θα είναι κατηγορίας ονοµαστικής πιέσεως ΡΝ 16.
Όλα τα όργανα θα είναι FM approved/UL listed.
Ε.5 Βαλβίδες µη επιστροφής (check valves)
Οι αντεπίστροφες βαλβίδες θα είναι τύπου περιστρεφόµενου διαφράγµατος (κλαπέ).
Τα υλικά κατασκευής των βαλβίδων και τα λοιπά χαρακτηριστικά των θα είναι τα
ακόλουθα:
• Σώµα και κάλυµµα: α) χυτoχάλυβας GS-C25 (1.0619)
 β) σφυρήλατος χάλυβας C 22.8 (1.0460)
 γ) Dudile Iron κατά ASTM A-395
• ∆ιάφραγµα (κλαπέ)
• Έδρα: EPDM ή FPM
Λοιπά χαρακτηριστικά:
• Τύπος: Περιστρεφόµενου διαφράγµατος (κλαπέ)
• Αντικαθιστάµενες έδρες
• Κοχλιωτή προσαρµογή καλύµατος
• Άκρα: α) Φλάντζες κατά DIN 2633
 β) Με αύλακες
• Κατηγορία πιέσεως ΡΝ 16
• Πιστοποιητικό: 1) κατά DIN 50049/2.2
 2) FM APPROVAL
 3) UL LISTED

Ε.6. Φίλτρα (STRAINERS)
Τα φίλτρα θα είναι φλαντζωτά ή µε αυλακωτά άκρα για διαµέτρους 3’’ και άνω.
Τα υλικά κατασκευής των και τα τεχνικά τους στοιχεία θα είναι τα ακόλουθα:
• Σώµα: α) Χυτοχάλυβας GS – C25 (1.0619)
 β) Σφυρήλατος χάλυβας C22.8 (1.0460)
 γ) Ductile iron (ASTM)
• Κάλυµµα φίλτρου (πυθµένας): Οµοίως ως άνω
• Φίλτρο: Ανοξείδωτος χάλυβας 316(1.4401) ή 304(14301)
• ∆ιάτρηση: 0,8mm ή µεγαλύτερη αναλόγως του µεγέθους του φίλτρου
• Συνδέσεις µε δίκτυο: α) Φλάντζες ΡΝ 16 (DIN 2633) ή ΡΝ 10 (DIN 2632)
 β) ∆ιαιρούµενοι αυλακωτοί σύνδεσµοι (ASTM)
• Κατηγορία πιέσεως: ΡΝ 10/ PN 16.
• Το φίλτρο θα είναι καθαριζόµενο.
• Πιστοποιητικά: DIN 50049/2.2
 FM APPROVAL
 UL LISTED
[bookmark: _GoBack]
Ε.7 Μανόµετρα
Τα µανόµετρα θα είναι τύπου Bourdon ορειχάλκινο διαµέτρου 100 χιλιοστών και
κατάλληλης κλίµακας ώστε οι ενδείξεις της µέτρησης να λαµβάνονται στην περιοχή
µεταξύ του 1/4 και 3/4 της κλίµακας ενδείξεων, (0-6 bar οπωσδήποτε).
Για τις µετρήσεις ενός στοιχείου ή συσκευής θα συνδέεται µε σωλήνα 1/2” µέσω
διακόπτη BALL VALVE στα σηµεία του δικτύου που επιθυµούµε την µέτρηση.
Ακόµα θα ληφθεί πρόνοια κατά την τοποθέτηση του µανοµέτρου για όσο το δυνατόν
µεγαλύτερη απόσβεση των παλµικών κινήσεων της βελόνας του οργάνου κατά τις
µετρήσεις.
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